## 制冷清单
附件1-深圳嘉丽宝合肥冷库制冷系统工程报价清单（明细）
#REF!
序号 | 项目名称 | 项目技术参数描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 制冷系统主设备
1.1 | 风冷活塞冷凝机组 | 设备型号：CST250M6D-ALE, 比泽尔活塞压缩机1*4HE-25Y,工况3℃/45℃,压力开关控制,含油分、储液器、风冷冷凝器等; | 瑞典百尔 KIRBY | 套 | 1
1.2 | 多吸气螺杆并联机组 | 设备型号：BSCR-2180M/4300LY+HGT, 比泽尔螺杆压缩机:中温2*HSK7471-90,工况-10℃/36℃;低温4*HSN7471-75,工况-27℃/36℃;西门子PLC+备用 机械控制,可远程监控,热氟融霜,含油分、气分、储液器、威纶液晶触摸屏等; | 瑞典百尔 KIRBY | 套 | 1
1.3 | 双侧出风冷风机 | 设备型号：TA 7R 6P-NC, 库温10~15度,换热温差10K,制冷量16.32KW,电机功率0.272KW,射程2*7M,片距3.63mm,FREDDOX电机,ABS外壳等; | 瑞典百尔 KIRBY | 台 | 4
1.4 | 单侧出风冷风机 | 设备型号：BHDC283-NHG, 库温0度,换热温差8K,制冷量42.88KW,电机功率1.86KW,射程24M,片距4.23mm,热氟化霜,FREDDOX电机,白色喷涂防腐外壳; | 瑞典百尔 KIRBY | 台 | 4
1.5 | 单侧出风冷风机 | 设备型号：NKH 2x6D B2C-CMU+HGT, 库温-18度/0度,换热温差7K/8K,制冷量34.5 KW/43.1KW,电机功率3.8KW,射程35M,片距6mm,热氟化霜(内置单向阀),马尔电机,白色喷涂防腐外壳; | 瑞典百尔 KIRBY | 台 | 18
1.6 | 蒸发式冷凝器 | 设备型号MKS-1935, 散热量1935KW; | 上海前川 | 台 | 1
1 | 合计1
二 | 制冷工艺材料（管阀制冷剂等）
2.1 | 供液球阀 | GBC | AMG/东阀 | 个 | 26
2.2 | 干燥过滤器 | DML | DANFOSS | 个 | 26
2.3 | 电磁阀 | EVR | DANFOSS | 套 | 26
2.4 | 热力膨胀阀 | TES | DANFOSS | 套 | 26
2.5 | 回气截止阀 | DN | AMG/东阀 | 个 | 26
2.6 | 排气截止阀 | DN | AMG/东阀 | 个 | 1
2.7 | 落液截止阀 | DN | AMG/东阀 | 个 | 1
2.8 | 其它阀件 | DN | AMG/东阀 | 项 | 1
2.9 | 脱氧铜管 | ＜￠28 | 飞轮同等 | 项 | 1
2.10 | 铜管配件 | 弯头等 | 定制 | 项 | 1
2.11 | 无缝钢管 | ≥D32 | 国标20# | 项 | 1
2.12 | 钢管管件 | 弯头等 | 定制 | 项 | 1
2.13 | 保温管 |  | 华美B1级 | 项 | 1
2.14 | 保温辅材 | 可视管道铝皮外护、胶带等 | 定制 | 项 | 1
2.15 | 热氟融霜风机阀件组 | 球阀、单向阀、电磁阀等 | DANFOSS或 AMG/东阀 | 套 | 22
2.16 | 热氟融霜管道系统 |  | 飞轮或国标20# | 项 | 1
2.17 | 冷风机融霜排水 | U-PVC | 联塑 | 套 | 26
2.18 | 设备及管道支吊架 | 型材 | 定制 | T | 10
2.19 | 焊接材料 | 焊条、焊丝 | 定制 | 项 | 1
2.20 | 气体 | 氧气、乙炔、氮气 | 定制 | 项 | 1
2.21 | 制冷剂 | R507A | 巨化 | Kg | 2950
2.22 | 冷冻油 | BSE32 | 比泽尔 | 升 | 20
2.23 | 冷冻油 | BSE170 | 比泽尔 | 升 | 380
2.24 | 设备及管道支撑架 |  | 定制 | 项 | 1
2.25 | 安装辅材 | 五金件等 | 定制 | 项 | 1
2 | 合计2
三 | 电气控制系统
3.1 | 配电柜（低压） | 设备配电 | 施耐德/正泰 | 台 | 1
3.2 | 控制柜 | PLC控制系统 | 西门子 | 台 | 2
3.3 | 远程控制系统 |  | 定制 | 项 | 1
3.4 | 主机动力电缆 | ZR-YJV系列 | 珠江同等 | 台 | 2
3.5 | 蒸发器动力电缆 | ZR-YJV系列 | 珠江同等 | 台 | 26
3.6 | 冷凝器动力电缆 | ZR-YJV系列 | 珠江同等 | 台 | 1
3.7 | 控制电缆 | ZR-RVV系列 | 珠江同等 | 项 | 1
3.8 | 通讯电缆 | ZR-RVVP系列 | 珠江同等 | 项 | 1
3.9 | 配电辅材 | 线槽、线管、配件 | 定制 | 项 | 1
3.10 | 库温控制箱 | 不锈钢 | 定制 | 套 | 4
3.11 | 温度传感器 | 含信号线 | 定制 | 套 | 26
3.12 | 其它辅材 | 电工辅材、支吊架 | 定制 | 项 | 1
3 | 合计3
四 | 机房和蒸发冷基础 | 详见图纸设计说明
4.1 | 机房围护 | 钢构制作 | 定制 | 项 | 1
4.2 | 主机设备基础 | 混凝土基础（植筋、制模、浇筑） | 定制 | 项 | 2
4.3 | 蒸发冷设备基础 | 350H型钢承台制作及钢构预埋 | 定制 | 项 | 1
4.4 | 检修爬梯 | 钢构制作 | 定制 | 项 | 1