## 土建清单
附件1-嘉丽宝合肥冷库装修工程报价清单（装修部分）
#REF!
序号 | 项目名称 | 项目技术参数描述 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 备注
一 | 冷库钢筋混凝土保温地面（300mm厚度）
1.1 | 防水隔汽层 | 1.SBS沥青自粘防水隔热卷材强力止漏胶带贴 2、厚度为1.2mm； | 国标 | ㎡ | 5428
1.2 | 挤塑板保温层 | 1.XPS挤塑板，50mm厚度，3层错缝铺设安装，总厚度150mm. 2.抗压强度≥300Kpa 3.B2级防火 | 国标 | ㎡ | 5428
1.3 | 防潮隔汽层 | 1.聚乙烯薄膜 2.厚度0.8mm. | 国标 | ㎡ | 5428
1.4 | 地面钢筋层 | 1：8厘螺纹钢单层双向钢筋网 2：200mm*200mm单层双向，单层中间间隙不能大于210mm*210mm。 | 国标 | ㎡ | 5428
1.5 | 地面混凝土层 | 1：不能含粉煤灰； 2：混凝土骨料最大粒径不大于30mm； 3：C30等级的混凝土抗压强度大于等于25MPa(兆帕)小于30MPa(兆帕)，泵车现浇，防冻抗裂； 4：震动混凝土必须使用桥式震动器,震动密； 5：混凝土总厚度150mm； | 国标 | ㎡ | 5428
1.6 | 金刚砂 | 1：混凝土初凝，撒金刚砂骨料，每㎡金刚砂用料大于等于5Kg，碾磨3次以上，形成面层； 2：选用80目，白钢玉/本色(水泥灰)； | 国标 | ㎡ | 5428
1.7 | 磨地坪 | 1：第一次开面30目； 2：第二次开面60目； 3：第一次树脂膜片150目； 4：第二次树脂膜片300目； 5：第三次树脂膜片500目； 6：第四次树脂膜片1000目 7：固化剂后，树脂膜片1000目摸第一次； 8：固化剂后，树脂膜片1500目摸第二次； 9：固化剂后，树脂膜片3000目摸第三次； 10：固化剂后，树脂膜片5000目摸第四次； | 国标 | ㎡ | 5428
1.8 | 固化剂 | 1：地坪养护面层干透后，固化剂渗透，研磨抛光处理； 2：固化剂2次固话，第一次固化1:24小时后第二次1:1； | 国标 | ㎡ | 5428
1.9 | 收缩缝 | 1：切伸缩缝缝宽3mm，缝深50mm； 2：养护期切伸缩缝6000*6000mm，缝宽5mm，缝深20mm； | 国标 | ㎡ | 5428
1.10 | PVC排水管 | 1、DN50排水管 2、1000mm中间间隔铺设，与挤塑板间缝隙错缝铺设。 | 国标 | m | 4300
1 | 合计1 |  | 国标 | ㎡ |  | 该项为按每平米的综合单价和平方数额算。
二 | 拆除项
2.1 | 拆除墙体 | 1.拆除砖墙（外墙、门洞等） 2.人工/机具费，垃圾装袋 |  | 项 | 1
2 | 合计2
3 | 防撞设施
3.1 | 防撞门头 | 1、100#镀锌钢烤漆，规格：2500*3500 2、厂制品 120*120预埋钢板底板，化学螺丝安装 3、黄/黑色警示油漆 | 厂制品 | 个 | 13
3.2 | 防撞角铁 | 1、80#镀锌角铁烤漆，规格：80#角铁 2、厂制品 120*120预埋钢板底板，化学螺丝安装 3、黄/黑色警示油漆 | 厂制品 | m | 40
3.3 | 防撞栏杆 | 1、80#镀锌钢管烤漆，规格：650*3000/2000 2、厂制品 120*120预埋钢板底板，化学螺丝安装 3、黄/黑色警示油漆 | 厂制品 | 个 | 55
3.4 | 防撞柱 | 1、80/100#镀锌钢管烤漆，高度1000*80*3mmm 2、厂制品 150*150预埋钢板底板，化学螺丝安装 3、黄/黑色警示油漆 | 厂制品 | 个 | 30 | 缓冲区、门口的防撞柱须罐水泥。
3.5 | 月台防撞块 | 月台车辆专用防撞块 | 厂制品 | 个 | 20
3.6 | 柱体防撞四面栏杆 | 1、65#镀锌钢管烤漆，规格：650*850*4面 2、厂制品 120*120预埋钢板底板，化学螺丝安装 3、黄/黑色警示油漆 | 厂制品 | 个 | 12
3.7 | 缓冲间平移门预埋钢板 | 1、钢板尺寸：现场定制 2、地下做防冻开裂处理 3、钢板黄示油漆 | 厂制品 | 套 | 5
3 | 合计3 |  |  |  |  | 含原有防撞设施的拆除、保管和二次安装
4 | 设备机房建设
4.1 | 冷库设备机房 | 1：尺寸：面积108平方，总高7-8米 2：钢结构支撑。 3：电动卷帘门。 4：墙面50mm岩棉板+彩钢板或铝锰镁板，高度3米。 5：含门窗照明地坪漆内外装饰。 6：钢结构机房承重50T 7：含楼梯、围栏、防水 | 定制 | 项 | 0
4.2 | 设备蒸发冷基础和钢构 | 1：钢结构机房承重50T，钢构制作 2：含围栏、楼梯、防水，给排水 | 定制 | 项 | 0
4 | 合计4
五 | 升降平台和室外基础
5.1 | 升降平台基础新建或改造 | 1800*2000，含切割、土建基础、钢构包边，达到升降台直接安装的工程界面。 | 定制 | 个 | 6
5.2 | 钢架垫高平台 | 现场焊接 平台 载重：不低于15吨承重 台面3.5m*6.5m*6mm平板， 材质：宝钢优质钢板 平台为可移动式。 | 定制 | 个 | 4
5 | 合计5
六 | 其他项目
6.1 | 平衡窗 | 1.电动压力平衡窗 2.含线路供应及安装 | 厂制品 | 个 | 14
6.2 | 消防楼梯 | 材料：甲级钢质防火门 规格：2200*1500 用料:现场焊接 楼梯踏步+互联 | 厂制品 | 套
6.3 | 检修楼梯 | 槽钢焊接 油漆 | 厂制品 | 套 | 1
6.4 | 库外画线 | 专用地坪划线漆（热涂） | 国标 | m | 300
6.5 | 库内画线 | 专用冷库地坪划线漆 | 国标 | m | 500
6 | 合计6
Note on B35: apple: 详见图片

## 电气清单
附件1-嘉丽宝合肥冷库装修工程报价清单（电气部分）
#REF!
序号 | 项目名称 | 项目技术参数描述 | 品牌 | 单位 | 工程量 | 备注
一 | 照明
1.1 | LED冷库专用圆灯 | 1.照射高度8m 2.库内照度200LUX |  | 盏 | 135
1.2 | LED冷库专用方灯 | 1.照射高度8m 2.库内照度200LUX |  | 盏 | 15
1.4 | 合计1
二 | 叉车充电区
2.1 | 新建砖墙 (H5.2m） | 1.240mm轻质砖墙 2、高度4.5米 | 厂制品 | ㎡ | 76.5
2.2 | 砂浆批荡 | 1:3水泥砂浆批灰 | 国标 | ㎡ | 153
2.3 | 结构柱 结构梁 | 1.240*300钢筋混凝结构柱/梁 | C35混凝土 厂制品 | m | 43.3
2.4 | 墙面油漆 | 2.同原有墙配套 | 多乐士五合一 | ㎡ | 153
2.5 | 吊灯 | 1.工业照明 | 尊亚照明 | 套 | 8
2.6 | 叉车卷闸门 | 铝合金卷帘门 | 厂制品 | ㎡ | 8.75
2.7 | 叉车充电口 | 1、专用三相电插口 2、含管线 | 国标 | 个 | 8
2.8 | 小计
三 | 低压配电（除箱变、制冷系统外的全部配电，含电柜、电箱、管线）
3.3 | 区域电柜 （库内总电源柜） | 区域照明+工业门及平台 800*1600*500 | 正泰/德力西 | 套 | 1 | 库内总电源柜
3.5 | 叉车房电箱 | 挂壁柜600*800 | 正泰/德力西 | 套 | 1
3.8 | 电力电缆 | 交联聚乙烯动电缆 ZC-YJV-3*70+2*50 | 正泰 | m | 130
3.9 | 叉车房电缆 | 交联聚乙烯动电缆 ZC-YJV-3*16+2*10 | 正泰 | m | 100
3.13 | 工业门和升降平台配电 | 1.平移门：每组线供2个平移门 2.滑升门+升降平台：每组线供2个滑升门+2个升降平台。 3、每组线含线材、线管、吊码支架、底盒及相应辅材供应及安装 | 厂制品 | 组 | 9
3.14 | 施工管线及桥架辅材及施工费 | 含线管、桥架、线材（不含电缆）、吊架、支架、辅材。 | 国标 | 项 | 1
3.15 | 小计