## Sheet1
一体化预制泵站控制柜测试记录表
订单号 |  | 客户名称
控制柜型号 |  | 设备条码 |  | 测试时间
接线员 |  | 检验员 |  | 测试员
序号 | 检验项目及要求 |  | 测试方法 | 判定 | 备注
1 | 检查控制柜型号是否正确 |  | 目测 | □合格 □不合格
2 | 检查设备所有器件是否齐全 |  | 目测 | □合格 □不合格
3 | 检查不锈钢户外型控制柜防护等级是否满足 |  | 目测 | □合格 □不合格
4 | 检查控制柜外观有无破损，划痕，变形 |  | 目测 | □合格 □不合格
5 | 检查门板上旋钮和门锁是否完好无卡死且转动灵活（转动不小于3次） |  | 目测 | □合格 □不合格
6 | 检查控制柜内部布局是否合理，线路是否整齐 |  | 目测 | □合格 □不合格
7 | 开关触点是否与内部器件碰触 |  | 目测 | □合格 □不合格
8 | 检查器件是否完好、固定，方向是否正确 |  | 目测 | □合格 □不合格
9 | 检查号码管字迹是否清晰，号码管方向是否正确，线号是否正确，端子台的号码管与设备的号码管是否匹配 |  | 目测 | □合格 □不合格
10 | 检查开关按钮、标牌有无倾斜、模糊不清 |  | 目测 | □合格 □不合格
11 | 检查开关按钮、标牌是否正确 |  | 目测 | □合格 □不合格
12 | 启动方式 |  | 目测 | □合格 □不合格
13 | 控制柜功率（KW) |  | 目测 | □合格 □不合格
14 | 动力线以及控制线大小 |  | 目测 | □合格 □不合格
15 | 检查控制柜的面贴以及面贴方向是否正确 |  | 目测 | □合格 □不合格
16 | 检查控制柜铭牌参数是否正确 |  | 目测 | □合格 □不合格
17 | 检查门板转动是否灵活，转动的最大角度是否超过90°（转动次数不小于3次） |  | 试验 | □合格 □不合格
18 | 检查所有接线是否牢固、无松动 |  | 试验 | □合格 □不合格
19 | 检测断路器通断是否正常 |  | 试验 | □合格 □不合格
20 | 软启动器进出线是否正确且牢固 |  | 试验 | □合格 □不合格
21 | 对地绝缘电阻＞1mΩ |  | 试验 | □合格 □不合格
22 | 相间绝缘电阻＞1mΩ |  | 试验 | □合格 □不合格
23 | 控制功能是否齐全 |  | 试验 | □合格 □不合格
24 | 测量各线电压、相间电压、对地电压等保证电源的可靠性 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
25 | 检查电流表、电压表是否显示正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
26 | 检测手自动功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
27 | 检测软启、手动直启接触器是否正常吸合 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
28 | 上电后，观察人机界面是否正常显示 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
29 | 观察PLC是否正常上电（通过观察PLC上的电源灯等） |  | 通电试验 | □合格 □不合格
30 | 检测照明灯是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
31 | 检查门灯是否良好控制 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
32 | 检测风扇是否正常运行 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
33 | 检查散热风扇排风方向是否正确 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
34 | 检测24V开关电源是否正常工作 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
35 | 检测中间继电器是否正常工作 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
36 | 检测触摸屏是否正常显示 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
37 | 测量插座上输出电压是否为220VAC |  | 通电试验 | □合格 □不合格
38 | 检测触摸屏液位、时间等参数是否可进行设置 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
39 | 水泵手自动控制功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
40 | 水泵过载保护是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
41 | 工作泵出故障，备用泵是否自动投入使用 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
42 | 水泵定时自动切换功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
43 | 调整热过载的整定数值调节到合适的值（按实际电流的1.1倍调节） |  | 通电测试 | □合格 □不合格
44 | 模拟模拟量模块故障 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
45 | 液位传感器故障功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
46 | 液位控制水泵启停功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
47 | 预警功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
48 | 浮球控制水泵启停功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
49 | 高、低位浮球故障功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
50 | 数据、故障记录与清零功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
51 | 格栅手自动控制功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
52 | 格栅故障保护（过载、漏水、过热保护）功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
53 | 电流变送器故障功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
54 | 电流控制格栅启停功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
55 | 检测软启动器是否正常运行 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
56 | 检测软启动器参数设置是否正确 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
57 | 软启动器故障保护功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
58 | 检测变频器是否正常运行 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
59 | 检测变频器参数设置是否正确 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
60 | 变频器故障保护功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
61 | 除臭装置手自动控制功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
62 | 除臭装置故障保护功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
63 | 反冲洗装置手自动控制功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
64 | 闸门手自动控制功能是否正常 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
65 | 闸门故障保护功能是否正常 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
66 | 测试RS485通讯接口是否正常，通讯数据是否正确 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
67 | 远程监控功能是否合格 |  | 通电测试 | □合格 □不合格
68 | PLC程序是否调试合格 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
69 | PLC程序是否备份 |  | 通电试验 | □合格 □不合格
特殊功能测试 |  |  | 测试情况